# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目

建设单位（盖章）：  彭阳县人民医院

编制日期：          2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-640425-23-01-882463 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县人民医院院内东北角 |
| 地理坐标 | （106度38分501秒，35度51分30.749秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108 医院841 其他（住院床位20张及以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 ☑扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 彭审批发﹝2023﹞40号 |
| 总投资（万元） | 2898.02 | 环保投资（万元） | 75.8 |
| 环保投资占比（%） | 2.62 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目占用彭阳县人民医院现有建设用地，占地面积2902.0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目。因此，项目的建设符合国家当前产业政策要求。 2.项目与固原市“三线一单”符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发[2021]6号）文件要求，衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%。其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。本项目不在生态保护红线内，符合文件要求。本项目与固原市生态保护红线图位置见附图1。本项目与固原市“三线一单”符合性分析见表1-1；项目与固原市生态环境总体准入清单符合性分析见下表1-2；项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表1-3。 表1-1 本项目与固原市“三线一单”符合性一览表 内容 相关要求 本项目情况 符合性 生态环境管控单元 全市划分优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共计95个环境管控单元。本项目位于彭阳县王洼产业园区重点管控单元。 本项目位于重点管控单元。与固原市环境管控单元位置关系见附图2。 符合 环境质量底线及分区管控 水环境 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 水环境一般管控区：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目所在地为水环境一般管控区。本项目产生的医护人员生活污水、门诊废水、病房废水等进入科室污水预处理设施处理后排入彭阳县人民医院综合污水处理站，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求后，排入城镇污水管网。项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图3。 符合 大气环境 基于宁夏大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果以及大气环境分区管控方案，结合固原市市工业园区调整方案，细化调整固原市市大气环境管控分区。全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 大气环境受体敏感重点管控区：推进固原市区、四县县城、乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的Ⅲ类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地“6个100%”防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气、生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用，推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 本项目污水处理废气通过采取地埋式并加盖，周边绿化并喷洒除臭剂等措施减轻对周边环境影响。各项污染物均能实现达标排放，对外环境影响较小。项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图4。 符合 土壤环境 在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于彭阳县人民医院东北角，项目正常运行下不会对土壤环境产生影响。因此，符合土壤污染风险一般防控区要求。项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图5。 符合 资源利用上线及分区管控 能源资源利用上线 考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。全市高污染燃料禁燃区的面积为123.44平方公里，占全市面积的1.17%。 本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，无禁燃区内禁止燃用的燃料组合。 符合 水资源利用上线 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。 本项目用水量为7366.63m3/a，由市政供水管网提供。 符合 土地资源利用上线 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。 本项目所在地不属于土地资源重点管控区，项目使用规划的建设用地。 符合 表1-2 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性 管控维度 准入要求 符合性分析 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 1.严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2.严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3.城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，位于彭阳县人民医院院内；不涉及A1.1所列禁止情形 A1.2限制开发建设活动的要求 1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目为医疗卫生服务设施建设项目，不涉及A1.2所列禁止情形 A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 1.在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2.全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3.对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4.城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 本项目位于彭阳县人民医院，为医疗卫生服务设施建设项目，符合相关要求；不涉及A1.3所列禁止情形。 A2污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2.新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3.严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4.在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5.火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6.到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 1.本项目不涉及氮氧化物、挥发性有机物排放； 2.本项目不属于煤炭消耗项目；3.本项目不涉及重金属排放； 4.本项目位于彭阳县人民医院，废水经科室污水预处理设施处理后进入彭阳县人民医院综合污水处理站处理后进入城镇污水管网； 5.本项目属于医疗卫生服务设施建设项目； 6.不涉及。 A2.2现有源提升改造要求 1.全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2.加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 不涉及 A3环境风险防控 A3.1 联防联控要求 1.在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2.合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3.实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 本项目位于彭阳县人民医院院内，涉及的风险物质为次氯酸钠，为防止风险物质的泄漏，企业将在项目投运前健全的环境风险管理制度。 A4资源利用效率要求 A4.1 能源利用总量及效率要求 1.严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 本项目用电由宁夏彭阳县供电电网供给。 A4.2 水资源利用总量及效率要求 1.落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 本项目用水仅为生活及医疗卫生用水。依托彭阳县人民医院供水管网。 表1-3 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性 编号 环境管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 5201 彭阳县白阳镇重点管控单元 大气环境受体敏感区-高污染燃料禁燃区 重点管控单元 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。 2.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 3.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 4.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。 1.改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物等量替代。 2.新建或改扩建畜禽规模养殖场应依法依规开展环境影响评价，配套建设粪污处理设施，提高粪污综合利用率。 3.彭阳县供热公司应采取有效措施，减小燃煤、灰渣等物料贮存转运产生的颗粒物排放。（超低排放改造） 彭阳县污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染茹河。 禁燃区内禁止使用、销售各种高污染燃料，不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备 本项目 1.本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，建成后将提高城镇居民卫生服务水平。 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，不属于水泥、建材等行业。 本项目投运前，严格按照已有环境风险制度管控。 本项目供暖依托城市集中供暖，不涉及高污染燃料。 3.与《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕77号）符合性分析 根据《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》，“十四五”期间是我区在全面建成小康社会基础上，推进社会主义现代化建设的重要时期，要把维护人民生命安全和身体健康放在首位，提供更加公平、更加充分、更高质量的医疗保障，使改革发展成果更多惠及全体人民，增进民生福祉。 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，项目建成后将有利于提高彭阳县居民健康卫生服务水平，提升防疫水平和应急能力，惠及区域人民，增进民生福祉。符合《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》要求。 4.与《宁夏回族自治区卫生健康事业发展“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区卫生健康事业发展“十四五”规划》，“推进医疗服务提档升级。加快推进综合性医院等级评审。提升市、县级综合医院服务水平，以等级创建促进医疗服务能力提升，在石嘴山、吴忠、固原、中卫各建成1家三级甲等综合医院。构建符合医院业务发展的学科体系，创新学科组织模式和医师资源、床位资源配置模式。着力加强医疗机构专科服务能力建设，重点支持培育一批有特色的学科，成为全国有一定影响的优势学科，带动全区医疗服务水平提升。自治区、市级创建1-2个三级妇幼保健机构。实施县级医院服务能力提升工程，加强县级医院人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，推动自治区、市级优质医疗资源支持县级医院发展，加强市办医院与县级医院分工协作，提升县级医院综合服务能力。”。 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，项目建成后将提升彭阳县居民健康卫生服务水平，提升防疫水平和应急能力，惠及区域人民，增进民生福祉。符合《宁夏回族自治区卫生健康事业发展“十四五”规划》要求。 5.与《彭阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》符合性分析 根据《彭阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》，“41.推进健康彭阳建设。坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，实施医疗医生水平双提计划，为人民提供全方位全周期健康服务保障。健全疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。补齐疾控和公共卫生基础设施短板，完善重大疫情防控救治体系，提高应对突发公共卫生事件能力。深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进县医院、中医院三乙医院创建和妇幼保健院二甲医院创建，加强社区卫生院、乡镇卫生院、村卫生室标准化建设。深化“互联网+医疗服务”，建强紧密型医共体医联体，健全公共卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动，倡导健康生活方式，积极发展健康产业。” 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，项目建成后将提升彭阳县居民健康卫生服务水平，提升防疫水平和应急能力，惠及区域人民，增进民生福祉。符合《彭阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》要求。 6.与《固原市生态环境保护“十四五”规划》(固政办发[2021]56号)符合性分析 根据《固原市生态环境保护“十四五”规划》中“加强其他涉气污染物治理。加强工业臭气异味治理，鼓励开展恶臭投诉重点企业和园区电子鼻监测。加强垃圾处理、污水处理和畜禽养殖等环节臭气异味控制。严格控制餐饮油烟。优化化肥、饲料结构，推进养殖业、种植业大气氨减排。加强消耗臭氧层物质环境管理，实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代”。 本项目通过对污水处理设施采取地埋式加盖并周边绿化、喷洒除臭剂等措施，减轻对周边环境的影响。因此，项目与《固原市生态环境保护“十四五”规划》相符。 7.项目选址合理性分析 ⑴项目选址位于彭阳县人民医院院内，项目建设符合国家产业政策，符合《宁夏回族自治区全民医疗保障“十四五”规划》等政策文件要求； ⑵项目选址不在固原市生态保护红线范围内，项目所在区域交通便利，紧靠振阳路；所在区域给水、排水、用电等设施齐全；项目用地为建设用地； ⑶根据对大气、地表水、声环境等环境要素环境影响分析结果可知，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，本项目对各环境要素所造成的环境影响均可接受。 综上所述，在严格落实本评价提出的各项污染防治措施后，本项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 彭阳县人民医院于1983年在原彭阳中心卫生院基础上成立，1991年迁入现址，现已发展成为集医疗、预防、保健、急救、教学于一体的县级综合医院。彭阳县人民医院占地面积约18200m2，总建筑面积18663m2，业务用房面积约16000m2，包括门（急）诊楼、医技综合楼、住院楼、传染病科室及后勤服务区。现有传染病科室为已建二层框架结构建筑，总建筑面积约1800m2，一层为传染病门诊，二层为留观病房区，设有普通留观病房7间，无障碍病房1间，设计床位16张。 彭阳县人民医院是彭阳县规模最大具有传染病防治功能的二级甲等综合医院，承担着全县及毗邻县乡约35万人口和外来人员一般性疾病治疗和传染病防治以及突发传染病疫情集中救治工作任务。已建3F传染病科室建筑面积为1800m2、病床数量16张均达不到现阶段国家传染病防治标准，且传染病科室现有病房结构，布局已不符合传染病医院建设标准。彭阳县人民医院决定新建传染病综合楼。 本项目总占地面积2902.0m2，总建筑面积3532.8m2，设计床位62张。 建设一栋3F传染病综合楼，占地面积1163.55m2，主要设置有办公用房、留观病房、医护人员值班室等，并配套建设1座科室污水预处理设施等。项目具体工程组成情况详见表2-1；依托可行性分析见表2-2；主要经济指标详见表2-3。 表2-1 项目工程组成一览表 序号 工程 分类 工程 名称 建设规模及内容 备注 1 主体工程 传染病综合楼 1F 总建筑面积1163.55m2；主要设置药房、挂号收费区、诊室、CT室、留观室、更衣室、医生和护士值班室等。 新建 2 2F 总建筑面积1139.13m2；主要设置留观病房、医生和护士值班室、卫生间等。 新建 3 3F 总建筑面积1044.69m2；主要设置留观病房、负压病房、医生和护士值班室、卫生间等。 新建 4 辅助 工程 办公用房 医生诊室均位于传染病综合楼；综合楼各层设置有更衣室和值班室。 新建 5 配电室 设置于传染病综合楼，每层各设置一间，建筑面积均为11.78m2。 新建 6 公用 工程 给水 依托于彭阳县人民医院现有供水管网，项目总新鲜水用量20.312m3/d（7366.63m3/a）。 新建 7 排水 本项目主要废水有医护人员生活废水、门诊废水及病房废水，污水产生量15.86m3/d（5788.9m3/a）。本项目废水进入科室污水预处理设施（调节+次氯酸钠预消毒）处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站处理后进入市政污水管网。 新建科室污水预处理设施+依托综合污水处理站 8 供电 用电由彭阳县供电电网统一提供，电源引自彭阳县人民医院现有1#、2#箱变。 依托 9 供热 采用彭阳县集中供热系统，供回水温度为75℃/50℃。 依托 10 通风 本工程通风系统采用机械通风，各层均设置送排风系统。室外新风通过直膨式组合净化空调机组送入室内，室内空气通过箱式离心机排除室外。 新建 11 环保 工程 废气防治措施 无组织废气 污水处理产生的恶臭气体，通过采取地埋式并加盖，周边绿化、喷洒除臭剂等措施，减轻对周边环境的影响。 依托 12 废水防治 本项目主要废水有医护人员生活废水、门诊废水及病房废水，污水产生量15.86m3/d（5788.9m3/a）。本项目废水进入科室污水预处理设施（调节+次氯酸钠预消毒）处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站处理后进入市政污水管网。 新建科室污水预处理设施+依托综合污水处理站 13 噪声防治 本项目产噪设备主要有通风系统新风净化空气净化机组、污水处理系统机泵等，采购低噪声设备；采取隔声、减振等综合降噪措施。 新建 14 固废防治 一般固废：用于药品等废包装材料，回收后外售综合利用。 新建 15 危险废物：产生的医疗废物、检验科废液及污泥统一收集后，暂存于现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质单位处置； 依托 16 生活垃圾：生活垃圾收集后统一由环卫部门处理。 新建 17 地下水防治 医疗废物暂存间为重点防渗区，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中对防渗层的要求进行防渗处理。 依托 18 传染科污水预处理设施池体为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889。 新建 19 绿化 本项目厂区绿化面积877m2。绿化率为30.2%。 新建 注：1.传染病综合楼未设置放射科；2.检验科室采用试剂盒，无特殊废水排放；3.加强日常管理，医院无过期、废弃药品。 表2-2 依托可行性分析一览表 序号 依托工程 项目需求 现有工程情况 依托可行性 1 综合污水处理站 废水产生量为15.86m3/d 设计规模250m3/d，现状处理水量约为150m3/d，剩余处理能力100m3/d 可行 2 医疗废物暂存间 建筑面积20m2 医疗废物暂存间建筑面积60m2，目前实际使用面积40m2，剩余20m2 可行 表2-3 主要经济指标一览表 序号 分类 单位 数量 备注 1 占地面积 m2 2902.0 / 2 总建筑面积 m2 3532.83 / 3 建筑物栋数 栋 1 / 4 床位数 床 62 来自于彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目初步设计 5 总投资 万元 2898.02 / 6 接待患者人数 人/年 15900余人次 日接待人数60人 7 职工人数 人 20 / 8 工作制度（年工作日） 天 365 三班制，8h/班 3.主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备及设施一览表 序号 类别 设备名称 设备型号 数量 单位 1 基础类设备 普通病床 / 100 张 2 抢救病床 / 5 台 3 护理车 / 4 台 4 仪器车 / 4 台 5 输液车 / 4 台 6 污物车 / 4 台 7 抢救及生命支持类 输液泵 / 2 台 8 注射泵（双通道） / 6 台 9 心电监护系统 CM1200B/ECG-1250P 2 台 10 除颤仪 / 2 台 11 高流量无创呼吸湿化仪 / 5 台 12 心肺复苏仪 / 2 台 13 可视喉镜 / 1 台 14 检验类设备 全自动生化分析仪 / 1 台 15 化学发光免疫分析仪 / 1 台 16 全自动血细胞分析仪 / 1 台 17 生物安全柜 / 1 台 18 功能性设备 空气消毒机（壁挂式） / 10 台 19 空气消毒机（移动式） / 5 台 20 低温等离子灭菌机 / 1 台 21 阅片灯箱 / 4 台 22 双能X射线骨密度仪（HOLOG） / 1 台 23 经颅多普勒 / 1 台 24 心脏超声探头 迈瑞 1 台 25 配套工序 新风空气净化处理机组 MKDX-110218CALWYX 7 台 26 调节池提升泵(污水预处理设施) Q=5m3/h，H5-10m；N=0.75kW 2 台 27 调节池 48m3 1 座 28 预消毒池 12m3 1 座 29 次氯酸钠消毒设备 50mg/L 1 套 4.主要原辅料及能源消耗 本项目主要原辅料消耗情况具体详见表2-5；能源消耗详见表2-6；消毒剂次氯酸钠理化特性见表2-7。 表2-5 主要原料消耗情况一览表 序号 医疗用品 规格/成分 年消耗量 1 一次性无菌注射器 50ml、20ml、10ml、5ml、1ml 353支 2 一次性负压采血管 促凝5ml 7560支 3 一次性负压采血管 2mL 400盒 4 医用棉签 10cm，20支装/包 210盒 5 医用棉签 10cm，5支装/包 60盒 6 医用纱布 灭菌性7cm×9cm 520块 7 尿沉渣试管 12ml螺口 4853支 8 碘伏 碘，60ml/500ml 300kg 9 脱脂棉 500g/包 100包 10 次氯酸钠 / 3.6t 11 酒精 75% 60% 注：次氯酸钠理化特性见表2-7。 表2-6 能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 单位 备注 1 电能 3.0 万kWh/a 项目用电主要为设备用电 2 水耗 7366.63 m3/a 项目用水主要为生活用水和生产用水 表2-7 次氯酸钠理化特性 化学品标识 中文名称 次氯酸钠 英文名称 Sodium hypochloritesolution 分子式 NaClO 相对分子量 74.44 CAS NO. 7681-52-9 有害物成分 次氯酸钠 危险性描述 危险性类别：第8.3类，其他腐蚀品。侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿，大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。 环境危害：对水生生物有极高毒性，燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗皮肤20-30min。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：饮足量温水，禁止催吐。就医。 消防措施 危险特性：具有强氧化性，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，与可燃物、还原性物质反应很剧烈，与酸反应液会放出氯气，具有腐蚀性。 有害燃烧产物：无意义。 灭火方法：本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员须穿全身防酸碱服，佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。必须在安全距离意外施救，尽可能将容器从火场移至空旷处。 泄漏应急处理 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 接触控制/个体防护 职业接触限值：中国：未制定标准；美国(ACGIH)：未制定标准。 监测方法：火焰原子吸收光谱法。 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护；高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐蚀工作服。 手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 5.水平衡分析 5.1给水 本项目给水由彭阳县人民医院现有供水管网提供。用水包括医护人员生活用水、门诊用水、病房用水及绿化用水。项目新鲜水总用量为7366.63m3/a（20.312m3/d）。 医护人员生活用水：项目劳动定员20人，年工作360天，根据《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）>的通知》（宁政办规发［2020］20号），医护人员生活用水量按机关、企事业单位通用25L/人·d计，则本项目医护人员生活用水量为182.5m3/a（0.5m3/d）。 门诊用水：日门诊最大接诊量约60人/天，年工作365天，根据建设单位提供的数据，门诊部病人每人用水量约为10~15L/人·次，本次评价取12L/人·次，本项目年运行365d，则门诊用水量为0.72m3/d(262.8m3/a)。 病房用水：根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），小型医院（100床以下）：平均水量为250~300L/床•d，kd=2.5，kd为污水日变化系数。医院设置床位62床，平均用水量取300L/床•d，本项目年运行365d，则病房用水量为18.6m3/d（6789.0m3/a）。 检验室用水：医院检验室在血液、血清、细菌和化学检查分析中使用全自动血液分析仪，不使用氰化钾、氰化钠等含铬化学品，故项目检验室无含氰废水，含铬等含有重金属的废水产生。根据建设单位提供资料，该部分用水量约为0.002m3/d（0.73m3/a），产生的废水按废液处理，交有有资质单位处置。 绿化用水：本项目绿化面积877.0m2，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）中“宁夏生活用水定额 表2 服务业用水定额表 公共设施服务用水 南部山区绿化用水定额分别为0.15m3/m2·a”的标准要求。则全厂绿化用水量为131.6m3/a（0.49m3/d）。 5.2排水 本项目废水主要为生活废水、门诊废水、病房废水及检验室废水。 医护人员生活废水：医护人员生活污水量按生活用水量的80%计，则污水排放量为146.0m3/a（0.4m3/d）。进入传染病科室污水预处理设施处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站。 门诊废水：门诊污水量按用水量的80%计，则污水排放量为210.2m3/a（0.58m3/d）。进入传染病科室污水预处理设施处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站。 病房废水：病房污水量按用水量的80%计，则污水排放量为5431.2m3/a（14.88m3/d）。进入传染病科室污水预处理设施处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站。 检验室用水：医院检验室在血液、血清、细菌和化学检查分析中使用全自动血液分析仪，不使用氰化钾、氰化钠等含铬化学品，故项目检验室无含氰废水，含铬等含有重金属的废水产生。该部分废水量约为0.002m3/d（0.73m3/a），产生的废水按废液处理，交有有资质单位处置。 本项目具体用水量及废水产排情况详见表2-8。 表2-8 本项目用水量及废水产生情况统计 单位:m3/d 用水单元 新鲜用水量 纯水量 回用水量 排水量 损耗量 备注 医护人员生活用水 0.50 0 0 0.40 0.10 进入传染病科室污水预处理设施处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站。 门诊用水 0.72 0 0 0.58 0.14 病房用水 18.60 0 0 14.88 3.72 检验室用水 0.002 0 0 0.002 / 暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置 绿化用水 0.49 0 0 / 0.49 全部损耗 合计 20.312 / / 15.862 4.45 / 图2-1 项目水平衡图 单位(m3/d) 6.劳动定员 工作制度：年工作365天，采用三班制，每班8h工作制。 劳动定员：项目医护人员定员20人，行政人员采用白班8h工作制、医护人员采用24h交替值班工作制，年营业365天。 7.平面布局合理性分析 彭阳县人民医院占地面积约18200m2，沿东北朝西南不规则长方形布置。医院主入口设在振阳街北侧，正对急诊大楼主入口，门急诊楼（含住院部）位于西侧，餐厅、康复楼位于中部，现状传染科楼及污水处理站、医疗废物暂存间位于东侧。 本项目位于彭阳县人民医院东北侧，与已建传染科楼连接，位于已建传染科楼北侧，已建传染科楼与新建传染科综合楼通过廊道连接。西侧设置救护车停车位和非机动车停车位，其余空地设置绿化，东侧设置内庭院。本项目位于污水处理站南侧，所在地主导风向为西北风，位于项目侧风向，通过采取地埋式并加盖和绿化等措施减轻对周边环境影响。 因此，项目平面布局符合环境保护、安全防护的要求，设计较为合理。本项目位于彭阳县人民医院位置详见附图8，本项目平面布置详见附图9，传染病综合楼内布置详见附图10。 8.环保投资 本项目总投资2898.02万元，其中环保投资75.8万元，环保投资占总投资2.62%，项目具体环保投资估算表见2-9。 表2-9 环保投资一览表 时段 污染源 治理措施 投资金额(万元) 比例（%） 施工期 废气 施工废气 设密目安全网，定期洒水、车辆加盖苫布等。 3.0 3.96 出入口设防尘垫，配备车辆冲洗系统。 废水 生活污水 依托彭阳县人民医院现有生活污水处理系统。 / / 固废 建筑垃圾 运至彭阳县政府指定的建筑垃圾消纳场处置。 1.0 1.32 施工期生活垃圾 收集后定期清运至就近垃圾中转站，由环卫部门统一处置。 0.2 0.26 营运期 废气 污水处理恶臭气体 通过设置地埋式加盖装置、四周绿化、喷洒除臭剂等措施减轻对周边环境影响。 / / 废水 医护人员生活污水、门诊废水及病房废水 设置一座20m3/d传染科污水预处理设施，处理工艺为“格栅+调节池+次氯酸钠消毒”，主要构筑物有格栅池（0.125m3）+调节池（36m3）+预消毒池（10m3）+化粪池（40m3）；处理后进入彭阳县人民医院综合污水处理站。 56.0 73.88 固废 一般固废 一般固废：废包装材料集中收集后，外售综合利用。 2.0 2.64 危险废物 危险废物：产生的医疗废物、检验科废液及污泥分别收集后，暂存于现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质单位处置。 3.0 3.96 生活垃圾 生活垃圾：生活垃圾收集后统一由环卫部门统一处理。 1.0 1.32 地下水防渗 措施 医疗废物暂存间为重点防渗区，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中对防渗层的要求进行防渗处理。 / / 传染科污水预处理设施池体为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889。 3.0 3.96 噪声 本项目产噪设备主要有通风系统新风净化空气净化机组、污水处理系统机泵等，采购低噪声设备；采取隔声、减振等综合降噪措施。 4.3 5.67 绿化 本项目厂区绿化面积877m2。绿化率为30.2%。 2.3 3.03 合计 75.8 100 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 ⑴场地平整 本项目需对传染楼等基础开挖前，需根据原有场地标高及设计标高。对场地进行平整。满足放线基础开挖等条件。平整过程中产生推土扬尘及施工机械产生机械噪声。会对场地原有植被、地形地貌等进行破坏。 ⑵基础施工 本项目建设内容为传染楼建设，设备基础开挖等，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪声，同时产生施工扬尘和施工机械废气。在不同气象条件下，施工扬尘对周边环境影响差别较大。此外，基础开挖将引起原有土地结构的改变，会造成一定程度的水土流失。 ⑶设备安装 设备安装主要是通风设备、污水处理提升泵等主要生产设备的过程。在基础设备安装过程中，将会产生设备噪声和废弃的设备包装物。 施工期产污环节见表2-9。 表2-9 施工期产污环节汇总表 污染类别 污染源名称 产污环节编号 主要污染物 废气 施工扬尘 G1 颗粒物 施工机械废气 G2 CO、THC、NOX 废水 施工生活污水 W1 COD、NH3-N、BOD5、SS 施工废水 W2 SS 固体废物 建筑垃圾 S1 建筑垃圾 施工人员生活垃圾 S2 生活垃圾 2.营运期工艺流程及产排污环节 2.1工艺流程 本项目属于基本医疗服务设施项目，主要为就医的病人提供专业的诊断治疗服务，项目工作流程及排污节点见图2-3。 表2-3 运营期工作流程及产污环节图 2.2运营期产污环节 本项目产污节点具体见表2-10。 表2-10 产污环节一览表 产污编号 污染物类别 产生工序 主要污染因子 污染物处置措施 G1 废气 污水处理设施 H2S、N3H、臭气浓度等 采取地埋式并加盖，周边绿化等措施，减轻对周边环境的影响。 W1 废水 医护人员生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-NSS等 科室污水预处理设施（调节+次氯酸钠预消毒）处理后经化粪池进入彭阳县人民医院综合污水处理站处理后进入市政污水管网。 W2 门诊废水 W3 病房废水 N 噪声 空气净化机组、污水处理系统机泵等 / 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施 S1 固体废物 废包装材料 / 回收外售综合利用 S2 医疗废物 / 暂存于现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质单位处置 S3 检验室废液 / S4 污泥 / S5 生活垃圾 / 集中收集后统一由环卫部门处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 彭阳县人民医院于1983年在原彭阳中心卫生院基础上成立，1991年迁入现址，现已发展成为集医疗、预防、保健、急救、教学于一体的县级综合医院。 彭阳县人民医院占地面积约18200m2，总建筑面积18663m2，包括门（急）诊楼、医技综合楼、住院楼等，床位280张。 现有工程环评及验收情况见表2-11。 表2-11 现有项目环境影响评价和环保验收情况一览表 序号 项目名称 环评审批情况 环保验收情况 排污许可手续情况 1 彭阳县人民医院迁建工程 2012年7月5日取得宁夏回族自治区环境保护厅下发的宁环审发[2012]68号（见附件3） 2018年3月彭阳县人民医院组织对“彭阳县人民医院迁建工程”进行自主验收，（验收意见见附件4） 发证日期：2023年06月21日；证书编号：126422264552101431；有效期限：自2023年07月10日至2028年07月09日止（见附件5） 2.现有工程污染物实际排放情况 2.1废气 彭阳县人民医院现有废气主要有无组织废气污水处理站废气。本次污水处理站废气达标分析采用《彭阳县人民医院2023年第三季度自行检测报告》（宁华委检字2023（045-03）号）报告中数据及结论，现有工程无组织废气排放见表2-12。 表2-12 现有工程无组织废气达标分析一览表 检测项目 检测点位 2023年8月28日 标准限值 达标评价 检测频次 1 2 3 4 甲烷（%） 污水处理站周边测点1# 0.00024 0.00022 0.00024 0.00024 1.0 达标 污水处理站周边测点2# 0.00025 0.00022 0.00024 0.00025 氨（mg/m3） 污水处理站周边测点1# 0.05 0.07 0.06 0.04 1.0 达标 污水处理站周边测点2# 0.08 0.06 0.04 0.03 硫化氢（mg/m3） 污水处理站周边测点1# 0.008 0.009 0.010 0.008 0.03 达标 污水处理站周边测点2# 0.009 0.013 0.012 0.009 氯气（mg/m3） 污水处理站周边测点1# 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.1 达标 污水处理站周边测点2# 0.03ND 0.03ND 0.03ND 0.03ND 臭气浓度 污水处理站周边测点1# ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 10 达标 污水处理站周边测点2# ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 注：1、ND表示未检出，ND前数值为方法检出限； 2、甲烷以一小时内均值计； 3、标准限值来源于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放限值。 2.2废水 彭阳县人民医院现有废水主要有医疗废水、生活污水等，其中医疗废水经科室预处理后与生活污水等一同排入综合污水处理站处理后，排至市政污水管网，最终进入彭阳县污水处理厂处理。本次污水处理站废水达标分析采用《彭阳县人民医院2023年第三季度自行检测报告》（宁华委检字2023（045-03）号）报告中数据及结论，污水总排口废水监测结果详见表2-13。 表2-13 现有工程污水总排口检测结果 序号 检测项目 2023年8月28日 范围或平均值 标准限值 达标评价 检测频次 1 2 3 4 1 pH值（无量纲） 7.5 7.4 7.2 7.4 7.2-7.5 6-9 达标 2 化学需氧量（mg/L） 31 33 34 33 33 250 达标 3 挥发酚（mg/L） 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 1.0 达标 4 石油类（mg/L） 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 20 达标 5 动植物油类（mg/L） 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 20 达标 6 粪大肠菌群（MPN/L） 430 340 490 330 398.0 5000 达标 7 色度（倍） 4 4 4 4 / / / 8 氰化物（mg/L） 0.010 0.009 0.007 0.008 0.008 0.5 达标 9 悬浮物（mg/L） 17 15 16 14 16 60 达标 10 总余氯 2.46 2.57 2.39 2.58 2.50 6-9 达标 11 五日生化需氧量（mg/L） 8.0 8.1 7.1 7.9 7.8 100 达标 12 氨氮（以N计）（mg/L） 0.362 0.359 0.347 0.353 / / / 13 阴离子表面活性剂（mg/L） 0.090 0.111 0.095 0.104 0.100 10 达标 14 砷（mg/L） 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.5 达标 15 汞（mg/L） 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.05 达标 16 铅（mg/L） 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 1.0 达标 17 镉（mg/L） 0.0001L 0.0001L 0.0001L 0.0001L 0.0001L 0.1 达标 18 总铬（mg/L） 0.016 0.019 0.020 0.018 0.018 1.5 达标 19 银（mg/L） 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.5 达标 20 六价铬（mg/L） 0.012 0.011 0.012 0.013 0.012 0.5 达标 21 总α放射性（Bq/L） 0.043L 0.043L 0.043L 0.043L 0.043L 1 达标 22 总β放射性（Bq/L） 0.354 0.376 0.358 0.373 0.365 10 达标 注：1、L表示未检出，L前数值为方法检出限； 2、标准限值来源于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（其中总余氯执行预处理标准）：消毒接触池接触时间≧1h，接触池出口总余氯（2-8mg/L）限值。 2.3噪声 本次现有工程噪声达标分析采用《彭阳县人民医院2023年第二季度自行检测报告》（宁华委检字2023（045-03）号）报告中数据及结论，现有工程噪声检测结果见表2-14。 表2-14 厂界噪声检测结果统计表 检测点位 检测结果（dB（A）） 2023.5.22 昼间 夜间 厂界东▲2# 52.3 43.1 厂界南▲3# 54.2 44.2 厂界西▲4# 53.8 43.2 厂界北▲1# 54.3 43.6 标准限值 60 50 备注：标准限值来源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，由委托方提供。 由表2-14可知，厂界4个噪声检测点的昼间测定值为48.5dB(A)~50.0dB(A)、夜间测定值为45.0dB(A)~45.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1类标准。 2.4固体废物 彭阳县人民医院现有固体废物主要有废包装材料、医疗废物、综合污水处理站污泥及生活垃圾，根据排污许可证固体废物产排情况详见表2-15。 表2-15 现有固体废物产排情况 产生环节 名称 属性 代码 环境危险特性 利用处置方式或去向 利用或处置量t/a 药房等 废包装材料 一般固废 / 无 外售综合利用 7.2 门诊、病房等 医疗废物 危险废物 HW01 841-（001-005）-01 毒性 暂存于已建设60m2医疗废物暂存间，委托固原市惠众废弃物综合处理有限公司处置 25.5 污水处理设施 污 泥 危险废物 HW49 772-006-49 8.5 日常生活等 生活垃圾 / / 由环卫部门统一处置 181.32 现有工程废气、废水、固体废物实际排放总量根据《彭阳县人民医院迁建项目竣工环境保护验收报告》及排污许可证执行报告申报量进行核算。现有工程废气、废水、固体废物实际排放情况见表2-16。 表2-16 现有工程污染物排放情况汇总表 类别 污染物 现有工程实际排放量 废气 NH3 0.021t/a H2S 0.00084t/a 废水 医疗废水等 废水量 54000m3/a COD 4.144t/a NH3-N 0.980t/a SS 0.407t/a BOD5 1.113t/a 固废 废包装材料 7.2t/a 医疗废物 25.5t/a 污 泥 8.5t/a 生活垃圾 181.32t/a 3.与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，2018年3月，彭阳县人民医院组织对迁建工程自主验收，2020年7月首次申领了排污许可证，2023年7月对排污许可证进行了延续。已严格按照排污许可证开展自行监测；设有一座250m3/d综合污水处理站，现有污水经处理后，化学需氧量、五日生化需氧量等其他污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级规定后排至城镇污水管网；建设有一座60m2标准医疗危险废物暂存间，已张贴医疗废物管理制度，设置有规范的管理、转移台账等；医疗废物暂存间和污水处理站设有专人负责运营管理。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 医疗废物暂存间 医疗废物管理制度 医疗废物转移登记台账 医疗废物转移联单 医疗废物管理台账 污水处理站泵房 操作规程 次氯酸钠加药装置 生化处理装置 次氯酸钠暂存区 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 根据项目在评价区的位置，本次评价选取2023年作为评价基准年，根据导则要求采用《2023年1-6月固原市环境质量状况》数据和结论进行区域达标的判定。彭阳县环境空气污染物监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO及O3。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 彭阳县2023年1-6月环境空气质量结果一览 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 54 年均值70 77.1 达标 PM2.5 27 年均值35 77.1 达标 SO2 5 年均值60 8.3 达标 NO2 13 年均值40 32.5 达标 CO 特定百分位数浓度 0.9 4 22.5 达标 O3 141 160 88.1 达标 注：上述数据均为未剔除沙尘天气的数据 根据《2023年1-6固原市环境质量状况》彭阳县环境空气质量评价结论，彭阳县SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均浓度，CO、O3特定百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断，本项目所在区域环境空气质量达标。 2.地表水环境质量状况 本项目所在区域常年地表径流水体有茹河，位于本项目东南方向约150m处。地表水茹河环境质量现状评价引用《2023年1-6固原市环境质量状况》中的结论。2023年1-6月沟圈断面浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，满足水环境质量考核III类标准，水质无明显变化。 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外50m范围内存在声环境保护目标，为彭阳县人民医院。本次环境保护目标达标判定引用《彭阳县人民医院2023年第二季度自行检测报告》（宁华委检字2023（045-03）号）报告中数据及结论，厂界4个噪声检测点的昼间测定值为52.3dB(A)~54.3dB(A)、夜间测定值为43.1dB(A)~44.2dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 4.生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于彭阳县人民医院院内，利用原有建设用地进行建设，不新增用地。生态环境以人工绿化树木为主，无珍贵或濒危水生、陆生及野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于彭阳县人民医院东北角，根据《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，项目建设区域不涉及自自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和野生动植物及其栖息地等重要保护目标。 评价范围内500m范围内存在彭阳县人民医院、彭阳县职业中学等人群聚集区。根据区域环境特征和建设项目污染特征，本项目具体环境保护要求：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准；②声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准；③厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水水源；④地表水茹河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；⑤无生态环境保护目标。 具体环境保护目标详见表3-2，本项目与环境保护目标位置关系详见附图7。 表3-2 项目周边环境保护目标一览表 环境因素 序号 保护目标 坐标 保护内容 环境功能区 相对方位 相对项目距离 环境空气 1 彭阳县职业中学 106°38′35.633″，35°51′27.630″ 文化教育 二类环境功能区 W 420m 2 富阳花园 106°39′0.583″，35°51′13.397″ 住民住宅 ES 480m 3 彭阳县人民医院 106°38′47.220″，35°51′25.081″ 医疗卫生 院内 声环境 4 彭阳县人民医院 106°38′47.220″，35°51′25.081″ 医疗卫生 1类声环境功能区 院内 地表水 5 茹河 / 河 流 III类水域功能 ES 150m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求，具体见表3-3；运营期污水处理设施产生含有氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。具体标准值见表3-4。 表3-3 施工期废气污染物排放限值 产污环节 污染物 无组织排放监控浓度限值 执行标准 监控点 浓度 施工期装卸土方等过程 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 表3-4 运营期大气污染物排放限值 产污环节 污染物 最高允许浓度 执行标准 污水处理产生 NH3（mg/m3） 1.0 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 H2S（mg/m3） 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 氯气（mg/m3） 0.1 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1.0 2.废水排放标准 项目运营期门诊废水、病房废水等经科室污水设施预处理后，进入医院综合污水处理站处理，最终经城镇污水管网进入彭阳县污水处理厂。科室污染预处理设施生物学指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1要求（粪大肠菌群数/（MPN/L<100，肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌不得检出），医院综合污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准，氨氮、色度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级规定。具体详见表3-5。 表3-5 运营期废水污染物排放限值 序号 项目 标准限值 限值来源 备注 1 粪大肠菌群数/（MPN/L） 5000 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 / 2 肠道致病菌 - 不得检出 3 肠道病毒 - 不得检出 4 pH 6-9 / 5 化学需氧量（mg/L） 250 / 6 生化需氧量（mg/L） 100 / 7 悬浮物（mg/L） 60 / 8 动植物油（mg/L） 20 / 9 石油类（mg/L） 20 / 10 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 / 11 挥发酚（mg/L） 1.0 / 12 总氰化物（mg/L） 0.5 / 13 总余氯（mg/L） 2～8 / 14 氨氮（mg/L） 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级规定 / 15 色度（倍） 64 / 注：余氯预处理标准：消毒接触池解除时间≧1h，解除池出口总余氯2~8mg/L。 3.噪声排放标准 施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类声环境功能区类别限值要求。 表3-6 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 序号 标准 限值 昼间 夜间 1 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 55 45 4.运营期固废排放标准 ⑴一般固体废物参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）进行管理，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； ⑵危险废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； ⑶污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准，具体标准限值详见表3-7。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群（MPN/g） 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 ＞95 ⑷生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1)“第四章生活垃圾”的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“国发【2013】37号”《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，大气污染防治行动计划要求“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办[2021]14号），宁夏大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物，故不设置废气污染物总量控制指标。 本项目医护人员生活污水、门诊废水及病房废水等经科室污水预处理（处理工艺为“调节池+预消毒池+脱氯池”）处理后排入彭阳县人民医院综合污水处理站（处理工艺为“格栅+二级生化+MBR+紫外线杀菌+消毒”），粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯等满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，最终进入彭阳县污水处理厂。根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发〔2021〕41号）、《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函〔2022〕2号）、《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目不申请水污染物排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要为场地平整、传染病综合楼等基础开挖。故施工过程环境影响因素有施工机械噪声、基础开挖扬尘、生活污水和生活垃圾。施工期环境保护措施主要有： 1.环境空气污染防治措施 ⑴扬尘污染防治措施 根据自治区住建厅，宁建[2017]17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》及自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》要求，结合本项目实际情况，扬尘污染防治措施如下： ①清理厂区原有建筑垃圾等物料时，配备喷雾车进行降尘； ②对设备基础开挖土方，安排专人负责土方开挖过程中的扬尘管控，建立扬尘治理责任制； ③禁止雨天施工，防止土方车辆带泥上路；土方装车后，安排专人清扫车身、车轮； ④土方运输过程中，严禁土方装车高于车帮，加盖篷布后，四周无可见土方； ⑤土方运输过程中，控制车速10km/h以下； ⑥风速五级以上应停止施工作业，并对施工期堆放建筑材料进行遮盖处理。 ⑵施工机械废气 施工机械尾气来源于各类燃油动力机械（如机动车、推土机、装载机等）在进行场地平整、挖填、土方运输等作业时排放的废气，其排放的污染物主要有非甲烷总烃、NOX、CO等；本项目施工机械采取加强维护保养等措施最大程度降低施工机械尾气对周围环境的影响，且项目周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，因此，施工机械尾气对周围环境空气影响较小。 因此，本项目在施工期严格采取相应减缓措施后，施工期扬尘和车辆、施工机械尾气对周围环境影响较小。 2.水环境污染防治措施 本项目施工期间废水主要来源于施工人员的生活污水。 项目施工期施工人员约50人，生活用水量按50L/d•人，则日生活用水量为2.5m3/d，生活污水排放量按照用水量的80%计，则日排放量为2.0m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。依托彭阳县人民医院现有综合污水处理站处理后进入城镇污水管网。 3.噪声污染防治措施 本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。 为减轻项目施工期对医院及周边敏感目标的影响，采取以下措施： ⑴设备选用时，优先选择低噪声施工设备； ⑵使用高噪声设备的阶段，要合理安排施工事件，尽量避免高噪声设备同时运行，禁止午休和夜间施工，避免对周边环境的影响，同时加强管理； ⑶加强设备维护保养，杜绝设备“带病”工作产生高噪声； ⑷禁止夜间机械施工，若遇紧急情况需要夜间机械施工，须征得相关部门同意后进行，严格遵守规定； ⑸项目周边设置1.8m高隔声围挡，用于减轻对医院住院区等影响。 4.固体废物污染防治措施 施工期建筑垃圾：本项目施工期产生的建筑垃圾包括废木板、废混凝土块等，能够回收利用的废混凝土块暂存，项目投运后，用于生产；不能利用的废木板等其他垃圾，密封车辆运至彭阳县政府指定的消纳场。 施工期生活垃圾产生量较小，生活垃圾经收集后定期交由环卫部门清运处置。 5.施工期环境管理要求 ⑴项目施工建设期间，建设单位必须切实落实各项污染防治措施，尤其是落实施工噪声、扬尘污染防治措施，加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响。 ⑵项目施工期，建设单位应与施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境局的监督和管理。 ⑶环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方生态环境局的要求，建立一套“环境污染控制管理方案，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 综上所述，项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位通过采取相应措施将施工期对环境的影响降至最低，且本项目施工时间较短，且随着施工的结束，这些影响也随之逐渐结束。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1废气产生环节及污染物 根据工程分析内容，可知本项目废气产生环节及污染物见表4-1。 表4-1 本项目废气产生环节及主要污染物 产污编号 产污环节 生产设施 主要污染因子 排放形式 G1 污水处理 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度等 无组织 1.2污染物产排核算 本项目采用地埋式污水处理对门诊、病房等产生的废水进行处理，污水处理站运行过程中会产生恶臭，主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据本项目废水中BOD5含量及污水处理站处理效率，本项目污水处理站削减BOD5量为0.752t/a，则本项目污水处理站NH3产生量为0.0023t/a，H2S产生量为0.00009t/a，产生量相对较少，通过采取地埋式并加盖、四周绿化等措施处理后，对周边环境影响可以接受。 1.3措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中“医疗机构排污单位废气治理可行性技术参照表”，具体处理措施见表4-2。 表4-2 无组织废气具体处理措施措施 污染源 污染物 排放形式 可行技术 本项目采取措施 是否为可行技术 排放标准 浓度 (mg/m3) 标准 污水处理站 H2S 无组织 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂 采取地埋式并加盖、四周绿化等措施 是 1.5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放限值 NH3 0.06 臭气浓度（无量纲） 20 甲烷（%） 1 氯气 0.1 1.4大气环境监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），并结合彭阳县人民医院现有废气监测计划，本项目建成后彭阳县人民医院大气环境监测内容及监测计划见表4-3。 表4-3 项目运营期大气环境监测计划表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 无组织 污水处理站四周 NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放限值 1.5大气环境影响评价结论 本项目废气污染源为污水处理站产生的恶臭气体，通过采取地埋式并加盖、四周绿化等措施处理后，各项污染物能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放限值要求。对周边环境影响较小。 2.废水 2.1废水产生环节及污染物 本项目运营期产生的废水主要为医护人员生活污水（W1）、门诊废水（W2）、及病房废水（W3）。废水经科室污水预处理设施（处理工艺为“调节池+预消毒池”）处理后排入彭阳县人民医院综合污水处理站（处理工艺为“格栅+二级生化+MBR+紫外线杀菌+消毒”）处理后，粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、pH、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯等满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，最终进入彭阳县污水处理厂。 2.2 污染物产排情况 根据水平衡可知，医护人员生活污水排放量为0.40m3/d（146.0m3/a）；门诊废水排放量为0.58m3/d（210.2m3/a）；病房废水排放量为14.88m3/d（5431.2m3/a）。合计排放量为15.86m3/d（5787.4m3/a），本项目污水产排情况见表4-4。 表4-4 项目废水污染物产排情况 废水种类 废水量 m3/a 主要污染物 处理前 处理后 产生浓度 mg/L 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度 mg/L 排放量t/a 医护人员生活污水、门诊废水、病房废水 5787.4 COD 400 2.315 50 0.289 BOD5 150 0.868 20 0.116 NH3-N 30 0.173 8 0.046 SS 300 1.737 20 0.115 阴离子表面活性剂 3.5 0.020 0.5 0.003 动植物油 100 0.579 5 0.029 粪大肠菌群（MPN/L） 2.12×108 / 2×103 / 注：本项目废水污染物产生浓度及排放浓度依据《医院污水处理技术指南》（环发﹝2003﹞197）和企业自行监测报告给出； 2.3 废水治理措施及可行性分析 ⑴污水处理规模可行性分析 本项目废水产生量为15.86m3/d（5787.4m3/a），科室污水预处理设施处理规模为20m3/d，能够满足本项目污水处理需求；彭阳县人民医院综合污水处理站设计规模为250m3/d，现状处理水量约为150.0m3/d剩余处理能力为100m3/d，本项目的排放量为15.86m3/d，占剩余水量的15.9%，据此本项目污水进入彭阳县人民医院污水处理厂可行。 ⑵污水处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中“医疗机构排污单位污水治理可行性技术参数表”，详见表4-5。 表4-5 本项目废水污染物产排情况一览表 污水类别 污染物种类 可行技术 本项目采取措施 可行性分析 传染性污水（特殊医疗废水） 肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 格栅+预消毒池（次氯酸钠法） 可行 医疗污水 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 格栅+二级生化+MBR+紫外线杀菌+消毒（次氯酸钠） 可行 2.4接管可行性分析 彭阳县污水处理厂于2010年6月投产运行，厂区占地面积34000m2，已建成处理规模1万m3/d，污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流气沉砂+膜格栅+MBBR膜生化处理+深度处理（过滤）+接触消毒”的处理工艺。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 根据调查，彭阳县污水处理厂现状处理水量为8900m3/d，剩余处理能力为1100m3/d，本项目的排放量为15.86m3/d，占剩余水量的1.44%，据此本项目污水进入彭阳县污水处理厂可行。 2.5排放口基本情况 本项目污水排放口依托彭阳县人民医院综合污水处理站废水排放口，排放口基本信息见表4-6。 表4-6 排放口基本信息一览表 产排污环节 污染物种类 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 编号 名称 类型 坐标 综合废水 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 彭阳县污水处理厂 连续排放 DW001 总排口 一般排放口（简化管理医疗机构污水总排放口） E:106°38′55.25″ N:35°51′25.34″ 氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；其他污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，最终进入彭阳县污水处理厂。 2.6废水跟踪监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），并结合彭阳县人民医院现有废水监测计划，本项目建成后彭阳县人民医院废水监测计划见表4-7。 表4-7 废水监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 综合污水处理站排放口（DW001） 流量、pH、COD、氨氮、总余氯 自动连续监测 氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯等满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 悬浮物 1次/周 粪大肠菌群数 1次/月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 1次/季度 肠道致病菌、肠道病毒 1次/半年 3.固体废物 3.1固体废物产生及处置情况 本项目主要固体废物为生活垃圾、门诊及病房产生的医疗废物、药品废包装材料、检验室废液及污水处理设施产生的污泥。 ⑴生活垃圾 本项目医护人员20人，生活垃圾按0.5kg/d人计，则工作人员产生的生活垃圾量为3.65t/a；床位62个，按每个床位1.3kg/d床（住院病人1.0kg/d人，每床一个陪护0.3kg/d人）计，则病床产生的生活垃圾量为29.42t/a；门诊病人60人/d，按0.1kg/d计，则门诊病人产生的生活垃圾量为2.19t/a。则本项目生活垃圾总量为35.26t/a，生活垃圾交由环卫部门统一处理。传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾，纳入医疗废物管理。 ⑵废包装材料 本项目药品等外包带属于一般固体废物，根据业主提供资料，废包装材料产生量为1.2t/a，收集后外售废旧物资回收单位综合利用。 ⑶医疗废物 项目医疗固废包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物及化学性废物，根据《国家危险废物名录(2021年版)》，属于危险废物，危废类别为HW01医疗废物，危险废物代码：841-（001-005）-01。具体分类参见表4-8。 表4-8 医疗废物分类名录 类型 产污环节 常见组分或废物名称 病理性废物（841-003-01） 诊疗过程中产生的人体废弃物等 1.诊疗过程中产生的废弃的人体组织等。 2.病理切片后废弃的人体组织等。 损伤性废物（841-002-01） 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 1.医用针头、缝合针。 2.各类医用锐器。 3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等 药物性废物（841-005-01） 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 1.废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等 化学性废物（841-004-01） 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。 1.废弃的化学试剂 2.废弃的化学消毒剂 3.废弃的汞血压计、汞温度计 感染性废物（841-001-01） 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ③废弃的被服 ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液 4.个钟废弃的医学标本 5.废弃的血液、血清 6.使用后的一次使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 根据企业提供的资料，医疗废物包括一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品、一次性医疗器械、以及废弃的化学试剂、血液、尿液等。医疗废物产生量约为9.6t/a。集中收集后暂存于医废暂存间内，分装在密闭的包装袋内、分区堆放。定期交由有资质的单位处置。 ⑷检验室废液 根据水平衡可知，本项目检验室废液产生量约为0.73t/a；为危险废物（废物类别HW01、废物代码841-004-01）。 ⑸污水处理站污泥 本项目污泥主要来自污水处理工艺调节池、沉淀池等，根据《国家危险废物名录（2021）年版)》，属于危险废物，危废类别为HW49，危险废物代码：772-006-49。业主根据本项目废水产生量及原有污水处理站处理水量、污泥产生量，提供污泥产生量约为1.1t/a，定期清运交有有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-9。 表4-9 固体废物产生及处置情况一览表 编号 产生环节 名称 属性 代码 环境危险特性 利用处置方式或去向 利用或处置量t/a S1 药房等 废包装材料 一般固废 / 无 外售综合利用 1.2 S2 门诊、病房等 医疗废物 危险废物 HW01 841-（001-005）-01 毒性 暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置 9.6 S3 检验室 检验室废液 危险废物 HW01 841-004-01 0.73 S4 污水处理设施 污 泥 危险废物 HW49 772-006-49 经消毒预处理后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置 1.1 S5 日常生活等 生活垃圾 / / 由环卫部门统一处置 35.26 3.2固体废物管理要求 ⑴本次评价要求建设单位设置生活垃圾箱若干，确保生活垃圾不随意丢弃，污染周边环境。 ⑵要求设置废包装材料堆放场所，定期联系物资回收公司回收处置。 ⑶本项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求记录一般工业废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量。 3.3医疗废物暂存及管理要求 ⑴医疗废物暂存及依托可行性分析 本项目依托彭阳县人民医院现有医疗废物暂存间，医疗废物暂存间已做好防风、防雨、防晒、防渗处理。 彭阳县人民医院医疗废物暂存间建筑面积60m2，目前实际使用面积40m2，剩余20m2，能够满足本项目医疗废物暂存要求。 ⑵院内医疗废物管理制度 ①医疗废物管理责任制度 院长是医疗废物管理的第一负责人，对全医院医疗废物管理负全面的领导责任；设立以院长为组长、各科室领导组成的医疗废物管理小组，对医院的各项危废管理工作进行决策、监督和协调；后勤管理科室负责主持医疗废物管理职能机构的日常工作。 ②收集方式 A、按照《医疗废物分类目录》（2021年版）对感染性废物、损伤性废物、病理性废物及药物性废物分类收集，收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）利器盒、医疗废物包装袋等中； B、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物、确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘等应当使用双层医疗废物包装袋盛装； C、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 ③标识管理制度 A、医疗废物的容器和包装物必须设置医疗废物识别标志； B、收集、贮存、运输、利用、综合利用医疗废物的设施、场所，必须设置医疗废物识别标志。危险废弃物的容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见； C、医疗废物的标识必须符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求。 ④管理计划制度 A、每年1月15日之前由后勤科室根据危险废物收集、产生、贮存、利用、转移台账汇总年度危险废物情况，总结上年度危险管理工作进展及存在的问题，并在此基础上提出下一年度的危险废物减排计划、危废减量化及整改措施。按照环保部门要求填写《危险废物管理计划》。 B、《危险废物管理计划》经医院危废管理小组负责人签字盖章，交当地生态环境主管部门备案。 ⑤申报登记制度 A、项目产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移（或综合利用）去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记。 B、每年1月根据环保部门规定结合公司实际情况填写上一年度固废申报登记表，经危废管理小组确认后签字盖章，送交县、市生态环境局审核，再上交一份至自治区生态环境主管部门。 C、年度危险废物申报登记表一式肆份，由省、市、县环保主管部门及产生单位存档，于每年2月底前完成上报工作。 ⑥转移联单管理制度 按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行。 4.声环境影响 4.1噪声产生环节及源强 本项目运营期产生的噪声主要是自新风空气净化处理机组、提升泵等设备运转过程中产生的噪声。 主要生产设备噪声源强见下表4-10。 表4-10 主要噪声源一览表 单位：dB（A） 产污编号 产污 环节 噪声源 名称 数量 排放 规律 噪声源强 dB（A） 采取措施 降噪效果dB（A） N1 通风 新风空气净化处理机组 7 间断 80 低噪声设备，隔声等措施 -25 N2 科室污水预处理 污水处理 2 连续 75～80 低噪声设备，基础减振 -25 4.2达标判定 ⑴预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ⑵计算公式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ⑷预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。 本项目位于彭阳县人民医院东北角，厂界与彭阳县人民医院一致，因此，本次仅预测厂界噪声源达标情况。 按照以上预测模式及预测参数，得出结果见表4-11。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果达标分析一览表 dB（A） 项目点位 预测值 标准 备注 1#厂界东侧 34 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A） 全部达标 2#厂界南侧 32 3#厂界西侧 32 4#厂界北侧 34 根据预测，项目边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）），对周边环境影响较小。 4.3降噪措施 根据噪声产生环节及源强核算分析，本项目拟采取以下降噪措施： ⑴新风空气净化机组、提升泵等均选用低噪声设备，置于生产厂房内，采取基础减振，运行期间加强维护，保证设备正常运转； ⑵根据生产需求，合理布局，将高噪声设备尽量安装于同一区域； ⑶加强设备的维护保养，建立定期维护保养的管理制度，以防止设备故障以形成的非正常生产噪声，同时确保环境措施发挥最佳有效的功能； ⑷加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少噪声。 综上，本项目采取相关降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4.4监测计划 本项目建成后，纳入彭阳县人民医院管理，厂界噪声监测计划依托彭阳县人民医院现有噪声监测计划，声环境监测内容及计划见表4-12。 表4-12 本工程噪声监测内容及计划 项目 监测项目 监测点 监测周期 执行标准 噪声 Leq（A） 厂界四周围墙外1m处 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 5.地下水及土壤 本项目为彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目，该项目可能对土壤及地下水的影响途径主要为项目科室污水处理设施池体损坏可能存在因污水入渗而影响地下水及土壤。 本项目生产废水中不涉及重金属和持久性有机污染物，门诊废水、病房废水等经“调节池+预消毒池”处理后与“化粪池”处理后进入彭阳县人民医院综合污水处理站。正常情况下，项目运营期生产、生活污水不会发生渗漏从而污染地下水。 ①总体原则 坚持“源头控制、分区防控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 A、主动控制：即从源头控制措施，主要包括对工艺、管道、设备、污水收集等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； B、分区防控：即末端控制措施，主要包括污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集处理； C、以特殊装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅； D、坚持“可视化”原则，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ②源头控制措施 A、对项目科室污水预处理设施和化粪池采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 B、优化污水管网的设计，废水管网采用地上架空或明沟套明管的方式敷设，沟内进行防渗处理，沟顶加盖防雨，每隔一定间距设检查口，以便维护和及时查看管沟内是否有渗漏。 ③分区防治 事故情况下，主要是科室污水预处理设施、化粪池等构筑物底部防渗层或污水管道破裂，导致废水泄露污染地下水及土壤。因此要求建设单位需做好科室污水预处理设施、化粪池等防渗措施以阻断废水下渗的污染途径，并加强污水管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减小事故情况下对项目所在区域地下水及土壤环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，将厂区实施分区防渗，划分为一般污染防治区和简单防渗区进行防渗处理。具体要求见表4-12。 表4-12 分区防渗要求 防渗分区 建（构）筑物 防渗要求 一般防渗区 科室污水预处理设施、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s 简单防渗区 其他硬化区域 地面硬化 ⑵土壤 针对本项目情况，要求建设单位应采取以下污染防治措施： ①按照要求对项目区进行分区防渗措施，正常情况下不会有物料或废水泄漏到地面、影响土壤环境。 ②加强环保管理，确保废水污染物达标排放。全场固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。 ③做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 综上，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。 6.环境风险 6.1危险物质识别 ⑴风险物质识别 本次风险调查将本项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B进行对比，确定本项目在生产过程中涉及危险物质为次氯酸钠。 ⑵风险潜势初判及环境影响识别 本项目存在的危险物质主要为次氯酸钠等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B选取临界量，项目Q值确定见表4-13。 表4-13 重点关注危险物质识别表 类别 本项目涉及风险物质 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 原辅材料 次氯酸钠 7681-52-9 1 5 0.2 本项目风险物质Q值合计为0.2（临界量为5t）。故Q<1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 6.2危险物质分布 重点关注危险物质分布情况见表4-14。 表4-14 危险物质分布情况表 危险物质 分布位置 次氯酸钠 污水处理设施 6.3可能影响途径及环境风险防范措施 本项目环境风险物质可能影响途径及风险防范措施见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目 建设地点 宁夏回族自治区 固原市 彭阳县 地理坐标 经度 106度38分501秒 纬度 35度51分30.749秒 主要危险物质及分布 污水处理站：次氯酸钠 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 次氯酸钠泄漏风险和与可燃物、还原性物质发生的火灾风险；次氯酸钠储存不当发生泄漏，容易损害设备和员工安全，常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 风险防范措施要求 ①项目次氯酸钠储存要求：禁止烟火、危险废物、易燃易爆、必须穿戴防护用品、车辆必须带防火帽、闲人免进。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②储存场所设置干粉灭火器。 ③建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 ④制定灭火应急疏散预案，定期举行安全消防演练。 ⑤定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。 ⑥环境保护设备故障防范措施安排专人负责，定期进行设施检查、检修，加强设备设施维护工作。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可防可控。6.4突发环境事件应急措施 ⑴微小泄露和预警事故的工艺处理措施：发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故较小对生产无影响，采取减少污染物的泄漏量，同时禁止无关人员接近事故现场。 ⑵加强操作人员安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。 ⑶建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 综上，本项目发生风险事故的概率较小，建议建设单位制定严格的操作规程，对工人进行风险教育，并制定完善的事故应急预案，组织定期演戏。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故对周围环境的影响较小。 7.排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发〔2016〕81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财〔2018〕80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地生态环境保护主管部门申请变更排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求: ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑹法律法规规定的其他义务。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 | NH3、H2S、臭气浓度等 | 地埋式并加盖，周围绿化并喷洒除臭剂等 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放限值 |
| 地表水环境 | 门诊废水、病房废水等 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经科室污水预处理设施（处理工艺为“调节+次氯酸钠预消毒”）处理后排入彭阳县人民医院综合污水处理站（处理工艺为“格栅+二级生化+MBR+紫外线杀菌+消毒”） | 氨氮、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、pH、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯等满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 新风机组、提升泵等 | 噪声 | 低噪声设备，基础减振，加强维护保养等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废包装材料集中收集后，外售综合利用。 危险废物：产生的医疗废物、检验科废液及污泥统一收集后，暂存于现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：生活垃圾收集后统一由环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 科室污水预处理设施和化粪池池体为一般防渗区，防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889。；其他区域实施一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应提高环保意识，落实环境保护主体责任，建立环保管理组织机构，做好以下工作： ⑴贯彻执行国家有关环境保护法律、法规和政策； ⑵执行建设项目的环保“三同时制度”，项目试生产前办理排污许可证，项目正式投运前须按照国家要求进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营； ⑶监督环保设计工程措施及运行管理； ⑷配合有关环保部门做好监测和年度统计工作； ⑸搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | 0.00084 |  |  | 0.00009 |  | 0.00093 | +0.00009 |
|  | 氨气 | 0.021 |  |  | 0.0023 |  | 0.0233 | +0.0023 |
| 废水 | COD | 4.144 |  |  | 0.289 |  | 4.433 | +0.289 |
|  | NH3-N | 0.980 |  |  | 0.046 |  | 1.026 | +0.046 |
|  | SS | 0.407 |  |  | 0.115 |  | 0.522 | +0.115 |
|  | BOD5 | 1.113 |  |  | 0.116 |  | 1.229 | +0.116 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 7.2 |  |  | 1.2 |  | 8.4 | +1.2 |
|  | 生活垃圾 | 181.32 |  |  | 35.26 |  | 216.58 | +35.26 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 25.5 |  |  | 9.6 |  | 35.1 | +9.6 |
|  | 污泥 | 8.5 |  |  | 1.1 |  | 9.6 | +1.1 |
|  | 检验室废液 | / |  |  | 0.73 |  | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①