附表2：

彭阳县用户龙头水水质监测结果（2021年）

| 序号 | 指 标 | 限 值 （mg/L） | 监测值 | 监测指标合格率（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 臭和味 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 2 | PH值 | 6.5~8.5 | 7.85 | 7.76 | 7.81 | 100 |  |
| 3 | 色度 | ≤15度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |  |
| 4 | 浑浊度 | ≤1度 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |  |
| 5 | 细菌总数 | ≤100 | 5 | 0 | 1.8 | 100 |  |
| 6 | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 7 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 8 | 铝 | ≤0.2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 |  |
| 9 | 铁 | ≤0.3 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 100 |  |
| 10 | 锰 | ≤0.1 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 | 100 |  |
| 11 | 铜 | ≤1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100 |  |
| 12 | 锌 | ≤1 | ＜0.0035 | ＜0.0035 | ＜0.0035 | 100 |  |
| 13 | 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 14 | 砷 | ≤0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.0024 | 100 |  |
| 15 | 铅 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 16 | 硒 | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100 |  |
| 17 | 镉 | ≤0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 18 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100 |  |
| 19 | 氯化物 | ≤250 | 11.6 | 8.4 | 9.8 | 100 |  |
| 20 | 氟化物 | ≤1 | 0.45 | 0.29 | 0.36 | 100 |  |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100 |  |
| 22 | 硫酸盐 | ≤250 | 103 | 87 | 95 | 100 |  |
| 23 | 溶解性 总固体 | ≤1000 | 395 | 352 | 370 | 100 |  |
| 24 | 硝酸盐 | ≤10 | 3.04 | 2.71 | 2.93 | 100 |  |
| 25 | 耗氧量 | ≤3 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于彭阳县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。

（3）监测指标合格率（％）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100％。